## Лист1
Наименование | комментарий
KNS__#5401#BG___#001#PKOL_ | Аз КНС 54, БГ 1,Давление в коллекторе БГ
KNS__#5401#BG___#001#QVD10#I3 | Аз КНС 54, БГ 1, Расход воды в водоводе 9
KNS__#5401#BG___#001#QVD11#I3 | Аз КНС 54, БГ 1, Расход воды в водоводе 10
KNS__#5401#BG___#001#QVD2_#I3 | Аз КНС 54, БГ 1, Расход воды в водоводе 1
KNS__#5401#BG___#001#QVD3_#I3 | Аз КНС 54, БГ 1, Расход воды в водоводе 2
KNS__#5401#BG___#001#QVD4_#I3 | Аз КНС 54, БГ 1, Расход воды в водоводе 3
KNS__#5401#BG___#001#QVD5_#I3 | Аз КНС 54, БГ 1, Расход воды в водоводе 4
KNS__#5401#BG___#001#QVD6_#I3 | Аз КНС 54, БГ 1, Расход воды в водоводе 5
KNS__#5401#BG___#001#QVD7_#I3 | Аз КНС 54, БГ 1, Расход воды в водоводе 6
KNS__#5401#BG___#001#QVD8_#I3 | Аз КНС 54, БГ 1, Расход воды в водоводе 7
KNS__#5401#BG___#001#QVD9_#I3 | Аз КНС 54, БГ 1, Расход воды в водоводе 8
KNS__#5401#PUMP_#001#04KV_ | Аз КНС 54, НА 1, Кнопка вкл. НА без защит
KNS__#5401#PUMP_#001#ACKP_ | Аз КНС 54, НА 1,Давление подтверждение, ПУ
KNS__#5401#PUMP_#001#ALNA_ | Аз КНС 54, НА 1, Кнопка авар. стопа на МЩУ
KNS__#5401#PUMP_#001#APWCN#I3 | Аз КНС 54, НА 1,Расход активной энергии
KNS__#5401#PUMP_#001#AUTOP | Аз КНС 54, НА 1,Автомат.местн.режим управ.
KNS__#5401#PUMP_#001#AVOZB | Аз КНС 54, НА 1,Авария станции возбуждения
KNS__#5401#PUMP_#001#CAUTO | Аз КНС 54, НА 1, Перекл. в автом. режим,ТУ
KNS__#5401#PUMP_#001#CHNA_ | Аз КНС 54, НА 1,Выбор насоса
KNS__#5401#PUMP_#001#CHND_ | Аз КНС 54, НА 1, Перекл. в ручной режим,ТУ
KNS__#5401#PUMP_#001#CHUVS | Аз КНС 54, НА 1, Чувств. регул. задвижки
KNS__#5401#PUMP_#001#CMNDA | Аз КНС 54, НА 1, МНД выключить, ТУ
KNS__#5401#PUMP_#001#CMNDO | Аз КНС 54, НА 1, МНД включить, ТУ
KNS__#5401#PUMP_#001#CMNNA | Аз КНС 54, НА 1, МНН выключить, ТУ
KNS__#5401#PUMP_#001#CMNNO | Аз КНС 54, НА 1, МНН включить, ТУ
KNS__#5401#PUMP_#001#CNAOF | Аз КНС 54, НА 1, НА выключить, ТУ
KNS__#5401#PUMP_#001#CNAON | Аз КНС 54, НА 1, НА включить, ТУ
KNS__#5401#PUMP_#001#CZOFF | Аз КНС 54, НА 1, Задвижку закрыть, ТУ
KNS__#5401#PUMP_#001#CZON_ | Аз КНС 54, НА 1, Задвижку открыть, ТУ
KNS__#5401#PUMP_#001#FREQF | Аз КНС 54, НА 1,Рабочая частота, ПУ
KNS__#5401#PUMP_#001#FREQ_ | Аз КНС 54, НА 1,Частота вращения
KNS__#5401#PUMP_#001#HIMB1 | Аз КНС 54, НА 1,Высокий уров в маслобаке 1
KNS__#5401#PUMP_#001#HIMB2 | Аз КНС 54, НА 1,Высокий уров в маслобаке 2
KNS__#5401#PUMP_#001#HND__ | Аз КНС 54, НА 1, Ручной режим управления
KNS__#5401#PUMP_#001#HOSD_ | Аз КНС 54, НА 1, Осевое смещение двигателя
KNS__#5401#PUMP_#001#HPOIL | Аз КНС 54, НА 1,Высокое давл масла
KNS__#5401#PUMP_#001#HTLR_ | Аз КНС 54, НА 1,Высокая темп. л.р.
KNS__#5401#PUMP_#001#HTPNA | Аз КНС 54, НА 1, Авария! НА не остановлен!
KNS__#5401#PUMP_#001#HVLAG | Аз КНС 54, НА 1,Превышение уровня влажности
KNS__#5401#PUMP_#001#IE81_ | Аз КНС 54, НА 1, Датчик давления на приеме
KNS__#5401#PUMP_#001#IE82_ | Аз КНС 54, НА 1, Датчик давления на выкиде
KNS__#5401#PUMP_#001#IE83_ | Аз КНС 54, НА 1, Датчик давления масла МНД
KNS__#5401#PUMP_#001#IE84_ | Аз КНС 54, НА 1, Датчик давления масла МНН
KNS__#5401#PUMP_#001#IE85_ | Аз КНС 54, НА 1, Датчик вибрации насоса
KNS__#5401#PUMP_#001#IE86_ | Аз КНС 54, НА 1, Датчик вибрации двигателя
KNS__#5401#PUMP_#001#IE87_ | Аз КНС 54, НА 1, Датчик осевого смещения
KNS__#5401#PUMP_#001#IE88_ | Аз КНС 54, НА 1, Датчик тока двигателя
KNS__#5401#PUMP_#001#IE99_ | Аз КНС 54, НА 1,Датчик влажности
KNS__#5401#PUMP_#001#II81_ | Аз КНС 54, НА 1, Датчик давления на приеме
KNS__#5401#PUMP_#001#II82_ | Аз КНС 54, НА 1, Датчик давления на выкиде
KNS__#5401#PUMP_#001#II86_ | Аз КНС 54, НА 1, Датчик темп. линии разгр.
KNS__#5401#PUMP_#001#IND__ | Аз КНС 54, НА 1, Ток двигателя
KNS__#5401#PUMP_#001#IR81_ | Аз КНС 54, НА 1, Датчик темп. подшипника 1
KNS__#5401#PUMP_#001#IR82_ | Аз КНС 54, НА 1, Датчик темп. подшипника 2
KNS__#5401#PUMP_#001#IR83_ | Аз КНС 54, НА 1, Датчик темп. подшипника 3
KNS__#5401#PUMP_#001#IR84_ | Аз КНС 54, НА 1, Датчик темп. подшипника 4
KNS__#5401#PUMP_#001#IR85_ | Аз КНС 54, НА 1, Датчик темп. статора двиг
KNS__#5401#PUMP_#001#IR86_ | Аз КНС 54, НА 1, Датчик темп. линии разгр.
KNS__#5401#PUMP_#001#IR87_ | Аз КНС 54, НА 1, Датчик темп. в помещении
KNS__#5401#PUMP_#001#IR88_ | Аз КНС 54, НА 1, Датчик давления БГ
KNS__#5401#PUMP_#001#LDR1_ | Аз КНС 54, НА 1, Автомат.дист.режим управ.
KNS__#5401#PUMP_#001#LOMB1 | Аз КНС 54, НА 1,Низкий уров. в маслобаке 1
KNS__#5401#PUMP_#001#LOMB2 | Аз КНС 54, НА 1,Низкий уров. в маслобаке 2
KNS__#5401#PUMP_#001#MASK_ | Аз КНС 54, НА 1, Маска НА
KNS__#5401#PUMP_#001#MNDON | Аз КНС 54, НА 1, Состояние МНД
KNS__#5401#PUMP_#001#MNNON | Аз КНС 54, НА 1, Состояние МНН
KNS__#5401#PUMP_#001#MOMT_ | Аз КНС 54, НА 1,Обороты двигателя
KNS__#5401#PUMP_#001#MOTO_#I3 | Аз КНС 54, НА 1, Моточасы
KNS__#5401#PUMP_#001#MQUIT | Аз КНС 54, НА 1, Кнопка сброс аварии с МЩУ
KNS__#5401#PUMP_#001#NAOFF | Аз КНС 54, НА 1,Аварийный стоп НА,ТУ
KNS__#5401#PUMP_#001#NAON_ | Аз КНС 54, НА 1,Состояние НА
KNS__#5401#PUMP_#001#NA_RD | Аз КНС 54, НА 1, Готовность НА к пуску
KNS__#5401#PUMP_#001#OIND_ | Аз КНС 54, НА 1,Превышение тока двигателя
KNS__#5401#PUMP_#001#OMSNA | Аз КНС 54, НА 1,Отклонение в маслосист. НА
KNS__#5401#PUMP_#001#OPINA | Аз КНС 54, НА 1,Отклонение давл. на приеме
KNS__#5401#PUMP_#001#OPMD_ | Аз КНС 54, НА 1, Отклонение давления в МНД
KNS__#5401#PUMP_#001#OPMN_ | Аз КНС 54, НА 1, Отклонение давления в МНН
KNS__#5401#PUMP_#001#OPONA | Аз КНС 54, НА 1,Отклонение давл. на выкиде
KNS__#5401#PUMP_#001#OSDA_ | Аз КНС 54, НА 1, Осевое смещение двигателя
KNS__#5401#PUMP_#001#OSTIN | Аз КНС 54, НА 1,Причина последнего останова_
KNS__#5401#PUMP_#001#OTALA | Аз КНС 54, НА 1, Авария насосного агрегата
KNS__#5401#PUMP_#001#OTHNA | Аз КНС 54, НА 1, Отклон. темп. в помещении
KNS__#5401#PUMP_#001#OTLR_ | Аз КНС 54, НА 1, Отклон. темп. линии разгр
KNS__#5401#PUMP_#001#OTPD1 | Аз КНС 54, НА 1, Отклонение темп. подш. 1
KNS__#5401#PUMP_#001#OTPD2 | Аз КНС 54, НА 1, Отклонение темп. подш. 2
KNS__#5401#PUMP_#001#OTPN1 | Аз КНС 54, НА 1, Отклонение темп. подш. 3
KNS__#5401#PUMP_#001#OTPN2 | Аз КНС 54, НА 1, Отклонение темп. подш. 4
KNS__#5401#PUMP_#001#OTSD_ | Аз КНС 54, НА 1, Отклонение темп. статора
KNS__#5401#PUMP_#001#OVDNA | Аз КНС 54, НА 1, Превышение вибрации двиг.
KNS__#5401#PUMP_#001#OVNNA | Аз КНС 54, НА 1,Превышение вибрации насоса
KNS__#5401#PUMP_#001#P1___ | Аз КНС 54, НА 1, Проток 1
KNS__#5401#PUMP_#001#P2___ | Аз КНС 54, НА 1, Проток 2
KNS__#5401#PUMP_#001#P4___ | Аз КНС 54, НА 1, Проток 4
KNS__#5401#PUMP_#001#PINNA | Аз КНС 54, НА 1, Давление на приёме
KNS__#5401#PUMP_#001#PMNDN | Аз КНС 54, НА 1, Давление в МНД
KNS__#5401#PUMP_#001#PMSN_ | Аз КНС 54, НА 1, Давление в МНН
KNS__#5401#PUMP_#001#POROG | Аз КНС 54, НА 1, Порог откл.рег. давления
KNS__#5401#PUMP_#001#POUNA | Аз КНС 54, НА 1, Давление на выкиде
KNS__#5401#PUMP_#001#POUNU | Аз КНС 54, НА 1, Давление на выкиде тек. уставка
KNS__#5401#PUMP_#001#POUT_ | Аз КНС 54, НА 1,Давление уставка, ПУ
KNS__#5401#PUMP_#001#QUIT_ | Аз КНС 54, НА 1, Общий сброс аварий, ТУ
KNS__#5401#PUMP_#001#QVD__#I3 | Аз КНС 54, НА 1, Расход на выкиде НА
KNS__#5401#PUMP_#001#RMNDA | Аз КНС 54, НА 1, Кнопка выкл. МНД с МЩУ
KNS__#5401#PUMP_#001#RMNDO | Аз КНС 54, НА 1, Кнопка включить МНД с МЩУ
KNS__#5401#PUMP_#001#RMNNA | Аз КНС 54, НА 1, Кнопка выкл. МНН с МЩУ
KNS__#5401#PUMP_#001#RMNNO | Аз КНС 54, НА 1, Кнопка включить МНН с МЩУ
KNS__#5401#PUMP_#001#RNAOF | Аз КНС 54, НА 1, Кнопка выкл. НА с МЩУ
KNS__#5401#PUMP_#001#RNAON | Аз КНС 54, НА 1, Кнопка включить НА с МЩУ
KNS__#5401#PUMP_#001#RPWCN#I3 | Аз КНС 54, НА 1,Расход реактивной энергии
KNS__#5401#PUMP_#001#RZOFF | Аз КНС 54, НА 1, Кнопка закр. ЗАДВ. с МЩУ
KNS__#5401#PUMP_#001#RZON_ | Аз КНС 54, НА 1, Кнопка откр. ЗАДВ. с МЩУ
KNS__#5401#PUMP_#001#SNUM_ | Аз КНС 54, НА 1,Номер счет
KNS__#5401#PUMP_#001#SOMND | Аз КНС 54, НА 1, Контроль пускателя МНД
KNS__#5401#PUMP_#001#SOMNN | Аз КНС 54, НА 1, Контроль пускателя МНН
KNS__#5401#PUMP_#001#SONA_ | Аз КНС 54, НА 1, Контроль пускателя НА
KNS__#5401#PUMP_#001#STOP_ | Аз КНС 54, НА 1,Код остановки НА_РУМБ
KNS__#5401#PUMP_#001#STPAL | Аз КНС 54, НА 1,Код остановки НА
KNS__#5401#PUMP_#001#STPIL | Аз КНС 54, НА 1,Код остановки_НА
KNS__#5401#PUMP_#001#SVOZB | Аз КНС 54, НА 1,Нет отключения станции возбуждения
KNS__#5401#PUMP_#001#TH___ | Аз КНС 54, НА 1, Температура в помещении
KNS__#5401#PUMP_#001#TIMOF | Аз КНС 54, НА 1, Прокачка после останова
KNS__#5401#PUMP_#001#TIMON | Аз КНС 54, НА 1, Прокачка перед пуском
KNS__#5401#PUMP_#001#TLR__ | Аз КНС 54, НА 1, Темп. линии разгрузки
KNS__#5401#PUMP_#001#TMPV_ | Аз КНС 54, НА 1,Темпер перекач жидкости
KNS__#5401#PUMP_#001#TP1__ | Аз КНС 54, НА 1, Температура подшипника 1
KNS__#5401#PUMP_#001#TP2__ | Аз КНС 54, НА 1, Температура подшипника 2
KNS__#5401#PUMP_#001#TP3__ | Аз КНС 54, НА 1, Температура подшипника 3
KNS__#5401#PUMP_#001#TP4__ | Аз КНС 54, НА 1, Температура подшипника 4
KNS__#5401#PUMP_#001#TSD__ | Аз КНС 54, НА 1, Темп. статора двигателя
KNS__#5401#PUMP_#001#TYPED | Аз КНС 54, НА 1, Тип двигателя
KNS__#5401#PUMP_#001#UD___#I3 | Аз КНС 54, НА 1,Удел. расход энерг. НА
KNS__#5401#PUMP_#001#UT1__ | Аз КНС 54, НА 1, Утечка переднего сальника
KNS__#5401#PUMP_#001#UT2__ | Аз КНС 54, НА 1, Утечка заднего сальника
KNS__#5401#PUMP_#001#VD___ | Аз КНС 54, НА 1, Вибрация двигателя
KNS__#5401#PUMP_#001#VLAGN | Аз КНС 54, НА 1,Уровень влажности %
KNS__#5401#PUMP_#001#VN___ | Аз КНС 54, НА 1, Вибрация насоса
KNS__#5401#PUMP_#001#VOZB_ | Аз КНС 54, НА 1,Состояние станции возбуждения
KNS__#5401#PUMP_#001#ZAGAS | Аз КНС 54, НА 1, Загазованность
KNS__#5401#PUMP_#001#ZALAR | Аз КНС 54, НА 1, Задвижка неисправна
KNS__#5401#PUMP_#001#ZROFF | Аз КНС 54, НА 1, Задвижка закрыта
KNS__#5401#PUMP_#001#ZRON_ | Аз КНС 54, НА 1,Задвижка полностью открыта
KNS__#5401#PUMP_#001#Z_SU_ | Аз КНС 54, НА 1, Защита РУ-6кВ
KNS__#5401#PUMP_#002#ACKP_ | Аз КНС 54, НА 2,Давление подтверждение, ПУ
KNS__#5401#PUMP_#002#ALNA_ | Аз КНС 54, НА 2, Кнопка авар. стопа на МЩУ
KNS__#5401#PUMP_#002#APWCN#I3 | Аз КНС 54, НА 2,Расход активной энергии
KNS__#5401#PUMP_#002#AUTOP | Аз КНС 54, НА 2,Автомат.местн.режим управ.
KNS__#5401#PUMP_#002#AVOZB | Аз КНС 54, НА 2,Авария станции возбуждения
KNS__#5401#PUMP_#002#CAUTO | Аз КНС 54, НА 2, Перекл. в автом. режим,ТУ
KNS__#5401#PUMP_#002#CHNA_ | Аз КНС 54, НА 2,Выбор насоса
KNS__#5401#PUMP_#002#CHND_ | Аз КНС 54, НА 2, Перекл. в ручной режим,ТУ
KNS__#5401#PUMP_#002#CHUVS | Аз КНС 54, НА 2, Чувств. регул. задвижки
KNS__#5401#PUMP_#002#CMNDA | Аз КНС 54, НА 2, МНД выключить, ТУ
KNS__#5401#PUMP_#002#CMNDO | Аз КНС 54, НА 2, МНД включить, ТУ
KNS__#5401#PUMP_#002#CMNNA | Аз КНС 54, НА 2, МНН выключить, ТУ
KNS__#5401#PUMP_#002#CMNNO | Аз КНС 54, НА 2, МНН включить, ТУ
KNS__#5401#PUMP_#002#CNAOF | Аз КНС 54, НА 2, НА выключить, ТУ
KNS__#5401#PUMP_#002#CNAON | Аз КНС 54, НА 2, НА включить, ТУ
KNS__#5401#PUMP_#002#CZOFF | Аз КНС 54, НА 2, Задвижку закрыть, ТУ
KNS__#5401#PUMP_#002#CZON_ | Аз КНС 54, НА 2, Задвижку открыть, ТУ
KNS__#5401#PUMP_#002#FIRE_ | Аз КНС 54, НА 2,Пожар
KNS__#5401#PUMP_#002#FREQF | Аз КНС 54, НА 2,Рабочая частота, ПУ
KNS__#5401#PUMP_#002#FREQ_ | Аз КНС 54, НА 2,Частота вращения
KNS__#5401#PUMP_#002#HIMB1 | Аз КНС 54, НА 2,Высокий уров в маслобаке 1
KNS__#5401#PUMP_#002#HIMB2 | Аз КНС 54, НА 2,Высокий уров в маслобаке 2
KNS__#5401#PUMP_#002#HND__ | Аз КНС 54, НА 2, Ручной режим управления
KNS__#5401#PUMP_#002#HOSD_ | Аз КНС 54, НА 2, Осевое смещение двигателя
KNS__#5401#PUMP_#002#HPOIL | Аз КНС 54, НА 2,Высокое давл масла
KNS__#5401#PUMP_#002#HTLR_ | Аз КНС 54, НА 2,Высокая темп. л.р.
KNS__#5401#PUMP_#002#HTPNA | Аз КНС 54, НА 2, Авария! НА не остановлен!
KNS__#5401#PUMP_#002#HVLAG | Аз КНС 54, НА 2,Превышение уровня влажности
KNS__#5401#PUMP_#002#IE81_ | Аз КНС 54, НА 2, Датчик давления на приеме
KNS__#5401#PUMP_#002#IE82_ | Аз КНС 54, НА 2, Датчик давления на выкиде
KNS__#5401#PUMP_#002#IE83_ | Аз КНС 54, НА 2, Датчик давления масла МНД
KNS__#5401#PUMP_#002#IE84_ | Аз КНС 54, НА 2, Датчик давления масла МНН
KNS__#5401#PUMP_#002#IE85_ | Аз КНС 54, НА 2, Датчик вибрации насоса
KNS__#5401#PUMP_#002#IE86_ | Аз КНС 54, НА 2, Датчик вибрации двигателя
KNS__#5401#PUMP_#002#IE87_ | Аз КНС 54, НА 2, Датчик осевого смещения
KNS__#5401#PUMP_#002#IE88_ | Аз КНС 54, НА 2, Датчик тока двигателя
KNS__#5401#PUMP_#002#IE99_ | Аз КНС 54, НА 2,Датчик влажности
KNS__#5401#PUMP_#002#II81_ | Аз КНС 54, НА 2, Датчик давления на приеме
KNS__#5401#PUMP_#002#II82_ | Аз КНС 54, НА 2, Датчик давления на выкиде
KNS__#5401#PUMP_#002#II86_ | Аз КНС 54, НА 2, Датчик темп. линии разгр.
KNS__#5401#PUMP_#002#IND__ | Аз КНС 54, НА 2, Ток двигателя
KNS__#5401#PUMP_#002#IR81_ | Аз КНС 54, НА 2, Датчик темп. подшипника 1
KNS__#5401#PUMP_#002#IR82_ | Аз КНС 54, НА 2, Датчик темп. подшипника 2
KNS__#5401#PUMP_#002#IR83_ | Аз КНС 54, НА 2, Датчик темп. подшипника 3
KNS__#5401#PUMP_#002#IR84_ | Аз КНС 54, НА 2, Датчик темп. подшипника 4
KNS__#5401#PUMP_#002#IR85_ | Аз КНС 54, НА 2, Датчик темп. статора двиг
KNS__#5401#PUMP_#002#IR86_ | Аз КНС 54, НА 2, Датчик темп. линии разгр.
KNS__#5401#PUMP_#002#IR87_ | Аз КНС 54, НА 2, Датчик темп. в помещении
KNS__#5401#PUMP_#002#IR88_ | Аз КНС 54, НА 2, Датчик давления БГ
KNS__#5401#PUMP_#002#LDR1_ | Аз КНС 54, НА 2, Автомат.дист.режим управ.
KNS__#5401#PUMP_#002#LOMB1 | Аз КНС 54, НА 2,Низкий уров. в маслобаке 1
KNS__#5401#PUMP_#002#LOMB2 | Аз КНС 54, НА 2,Низкий уров. в маслобаке 2
KNS__#5401#PUMP_#002#MASK_ | Аз КНС 54, НА 2, Маска НА
KNS__#5401#PUMP_#002#MNDON | Аз КНС 54, НА 2, Состояние МНД
KNS__#5401#PUMP_#002#MNNON | Аз КНС 54, НА 2, Состояние МНН
KNS__#5401#PUMP_#002#MOMT_ | Аз КНС 54, НА 2,Обороты двигателя
KNS__#5401#PUMP_#002#MOTO_#I3 | Аз КНС 54, НА 2, Моточасы
KNS__#5401#PUMP_#002#MQUIT | Аз КНС 54, НА 2, Кнопка сброс аварии с МЩУ
KNS__#5401#PUMP_#002#NAOFF | Аз КНС 54, НА 2,Аварийный стоп НА,ТУ
KNS__#5401#PUMP_#002#NAON_ | Аз КНС 54, НА 2,Состояние НА
KNS__#5401#PUMP_#002#NA_RD | Аз КНС 54, НА 2, Готовность НА к пуску
KNS__#5401#PUMP_#002#OIND_ | Аз КНС 54, НА 2,Превышение тока двигателя
KNS__#5401#PUMP_#002#OMSNA | Аз КНС 54, НА 2,Отклонение в маслосист. НА
KNS__#5401#PUMP_#002#OPINA | Аз КНС 54, НА 2,Отклонение давл. на приеме
KNS__#5401#PUMP_#002#OPMD_ | Аз КНС 54, НА 2, Отклонение давления в МНД
KNS__#5401#PUMP_#002#OPMN_ | Аз КНС 54, НА 2, Отклонение давления в МНН
KNS__#5401#PUMP_#002#OPONA | Аз КНС 54, НА 2,Отклонение давл. на выкиде
KNS__#5401#PUMP_#002#OSDA_ | Аз КНС 54, НА 2, Осевое смещение двигателя
KNS__#5401#PUMP_#002#OSTIN | Аз КНС 54, НА 2,Причина последнего останова_
KNS__#5401#PUMP_#002#OTALA | Аз КНС 54, НА 2, Авария насосного агрегата
KNS__#5401#PUMP_#002#OTHNA | Аз КНС 54, НА 2, Отклон. темп. в помещении
KNS__#5401#PUMP_#002#OTLR_ | Аз КНС 54, НА 2, Отклон. темп. линии разгр
KNS__#5401#PUMP_#002#OTPD1 | Аз КНС 54, НА 2, Отклонение темп. подш. 1
KNS__#5401#PUMP_#002#OTPD2 | Аз КНС 54, НА 2, Отклонение темп. подш. 2
KNS__#5401#PUMP_#002#OTPN1 | Аз КНС 54, НА 2, Отклонение темп. подш. 3
KNS__#5401#PUMP_#002#OTPN2 | Аз КНС 54, НА 2, Отклонение темп. подш. 4
KNS__#5401#PUMP_#002#OTSD_ | Аз КНС 54, НА 2, Отклонение темп. статора
KNS__#5401#PUMP_#002#OVDNA | Аз КНС 54, НА 2, Превышение вибрации двиг.
KNS__#5401#PUMP_#002#OVNNA | Аз КНС 54, НА 2,Превышение вибрации насоса
KNS__#5401#PUMP_#002#PINNA | Аз КНС 54, НА 2, Давление на приёме
KNS__#5401#PUMP_#002#PMNDN | Аз КНС 54, НА 2, Давление в МНД
KNS__#5401#PUMP_#002#PMSN_ | Аз КНС 54, НА 2, Давление в МНН
KNS__#5401#PUMP_#002#POROG | Аз КНС 54, НА 2, Порог откл.рег. давления
KNS__#5401#PUMP_#002#POUNA | Аз КНС 54, НА 2, Давление на выкиде
KNS__#5401#PUMP_#002#POUNU | Аз КНС 54, НА 2, Давление на выкиде тек. уставка
KNS__#5401#PUMP_#002#POUT_ | Аз КНС 54, НА 2,Давление уставка, ПУ
KNS__#5401#PUMP_#002#QUIT_ | Аз КНС 54, НА 2, Общий сброс аварий, ТУ
KNS__#5401#PUMP_#002#QVD__#I3 | Аз КНС 54, НА 2, Расход на выкиде НА
KNS__#5401#PUMP_#002#RMNDA | Аз КНС 54, НА 2, Кнопка выкл. МНД с МЩУ
KNS__#5401#PUMP_#002#RMNDO | Аз КНС 54, НА 2, Кнопка включить МНД с МЩУ
KNS__#5401#PUMP_#002#RMNNA | Аз КНС 54, НА 2, Кнопка выкл. МНН с МЩУ
KNS__#5401#PUMP_#002#RMNNO | Аз КНС 54, НА 2, Кнопка включить МНН с МЩУ
KNS__#5401#PUMP_#002#RNAOF | Аз КНС 54, НА 2, Кнопка выкл. НА с МЩУ
KNS__#5401#PUMP_#002#RNAON | Аз КНС 54, НА 2, Кнопка включить НА с МЩУ
KNS__#5401#PUMP_#002#RPWCN#I3 | Аз КНС 54, НА 2,Расход реактивной энергии
KNS__#5401#PUMP_#002#RZOFF | Аз КНС 54, НА 2, Кнопка закр. ЗАДВ. с МЩУ
KNS__#5401#PUMP_#002#RZON_ | Аз КНС 54, НА 2, Кнопка откр. ЗАДВ. с МЩУ
KNS__#5401#PUMP_#002#SNUM_ | Аз КНС 54, НА 2,Номер счет
KNS__#5401#PUMP_#002#SOMND | Аз КНС 54, НА 2, Контроль пускателя МНД
KNS__#5401#PUMP_#002#SOMNN | Аз КНС 54, НА 2, Контроль пускателя МНН
KNS__#5401#PUMP_#002#SONA_ | Аз КНС 54, НА 2, Контроль пускателя НА
KNS__#5401#PUMP_#002#STOP_ | Аз КНС 54, НА 2,Код остановки НА_РУМБ
KNS__#5401#PUMP_#002#STPAL | Аз КНС 54, НА 2,Код остановки НА
KNS__#5401#PUMP_#002#STPIL | Аз КНС 54, НА 2,Код остановки_НА
KNS__#5401#PUMP_#002#SVOZB | Аз КНС 54, НА 2,Нет отключения станции возбуждения
KNS__#5401#PUMP_#002#TH___ | Аз КНС 54, НА 2, Температура в помещении
KNS__#5401#PUMP_#002#TIMOF | Аз КНС 54, НА 2, Прокачка после останова
KNS__#5401#PUMP_#002#TIMON | Аз КНС 54, НА 2, Прокачка перед пуском
KNS__#5401#PUMP_#002#TLR__ | Аз КНС 54, НА 2, Темп. линии разгрузки
KNS__#5401#PUMP_#002#TMPV_ | Аз КНС 54, НА 2,Темпер перекач жидкости
KNS__#5401#PUMP_#002#TP1__ | Аз КНС 54, НА 2, Температура подшипника 1
KNS__#5401#PUMP_#002#TP2__ | Аз КНС 54, НА 2, Температура подшипника 2
KNS__#5401#PUMP_#002#TP3__ | Аз КНС 54, НА 2, Температура подшипника 3
KNS__#5401#PUMP_#002#TP4__ | Аз КНС 54, НА 2, Температура подшипника 4
KNS__#5401#PUMP_#002#TSD__ | Аз КНС 54, НА 2, Темп. статора двигателя
KNS__#5401#PUMP_#002#TYPED | Аз КНС 54, НА 2, Тип двигателя
KNS__#5401#PUMP_#002#TYPEN | Аз КНС 54, НА 2, Тип насоса
KNS__#5401#PUMP_#002#UD___#I3 | Аз КНС 54, НА 2,Удел. расход энерг. НА
KNS__#5401#PUMP_#002#UT1__ | Аз КНС 54, НА 2, Утечка переднего сальника
KNS__#5401#PUMP_#002#UT2__ | Аз КНС 54, НА 2, Утечка заднего сальника
KNS__#5401#PUMP_#002#VD___ | Аз КНС 54, НА 2, Вибрация двигателя
KNS__#5401#PUMP_#002#VLAGN | Аз КНС 54, НА 2,Уровень влажности %
KNS__#5401#PUMP_#002#VN___ | Аз КНС 54, НА 2, Вибрация насоса
KNS__#5401#PUMP_#002#VOZB_ | Аз КНС 54, НА 2,Состояние станции возбуждения
KNS__#5401#PUMP_#002#ZAGAS | Аз КНС 54, НА 2, Загазованность
KNS__#5401#PUMP_#002#ZALAR | Аз КНС 54, НА 2, Задвижка неисправна
KNS__#5401#PUMP_#002#ZROFF | Аз КНС 54, НА 2, Задвижка закрыта
KNS__#5401#PUMP_#002#ZRON_ | Аз КНС 54, НА 2,Задвижка полностью открыта
KNS__#5401#PUMP_#002#Z_SU_ | Аз КНС 54, НА 2, Защита РУ-6кВ
KNS__#5401#SLCCN#000#CONEC | Аз КНС 54, Контр связи, Связь с контроллером
KNS__#5401#SLCCN#000#EVHND | Аз КНС 54, Контр связи,Руч перекл
KNS__#5401#SLCCN#000#EXECT | Аз КНС 54, Контр связи, Время посылки ТУ
KNS__#5401#SLCCN#000#EXENM | Аз КНС 54, Контр связи, Имя команды ТУ
KNS__#5401#SLCCN#000#PEREP | Аз КНС 54, Контр связи, Переполнение в контрол
KNS__#5401#SLCCN#000#REZTU | Аз КНС 54, Контр связи,Результат ТУ
KNS__#5401#SLCCN#000#TUFLG | Аз КНС 54, Контр связи, Флаг команды ТУ
KNS__#5401#SLC__#001#CONEC | Аз КНС 54, Контр 1, Связь с контроллером
KNS__#5401#SLC__#001#DOOR1 | Аз КНС 54, Контр 1, Дверь помещения КИПиА
KNS__#5401#SLC__#001#EVENT | Аз КНС 54, Контр 1, Флаг события на КНС
KNS__#5401#SLC__#001#IE99_ | Аз КНС 54, Контр 1,Датчик влажности
KNS__#5401#SLC__#001#IO_CN | Аз КНС 54, Контр 1, Вызов машиниста, ТУ
KNS__#5401#SLC__#001#MASK_ | Аз КНС 54, Контр 1,Маска объекта
KNS__#5401#SLC__#001#OTPLC | Аз КНС 54, Контр 1, Авария контроллера
KNS__#5401#SLC__#001#RUNON | Аз КНС 54, Контр 1, Запрос данных контр., ТУ
KNS__#5401#SLC__#001#STATE | Аз КНС 54, Контр 1, Состояние контроллера
KNS__#5401#SLC__#001#TMPWL_ | Аз КНС 54, Контр 1, Темп. воды после маслоохл.
KNS__#5401#SLC__#001#TMP__ | Аз КНС 54, Контр 1, Темп. воды вык. линии
KNS__#5401#SLC__#001#TYREZ | Аз КНС 54, Контр 1, Результат команды ТУ
KNS__#5401#SLC__#001#TY___ | Аз КНС 54, Контр 1, Результат команды ТУ
KNS__#5401#SLC__#001#UCONT | Аз КНС 54, Контр 1,Напряжение контроллера
KNS__#5401#SLC__#001#USHU_ | Аз КНС 54, Контр 1,Напряжение ШУ
KNS__#5401#SLC__#002#CONEC | Аз КНС 54, Контр 2, Связь с контроллером
KNS__#5401#SLC__#002#DOOR4 | Аз КНС 54, Контр 2, Дверь контроллера
KNS__#5401#SLC__#002#DOOR5 | Аз КНС 54, Контр 2, Дверь культбудки
KNS__#5401#SLC__#002#ERROR | Аз КНС 54, Контр 2, Неисправность ПОС
KNS__#5401#SLC__#002#EVENT | Аз КНС 54, Контр 2, Флаг события на КНС
KNS__#5401#SLC__#002#IE99_ | Аз КНС 54, Контр 2,Датчик влажности
KNS__#5401#SLC__#002#IO_CN | Аз КНС 54, Контр 2, Вызов машиниста, ТУ
KNS__#5401#SLC__#002#MASK_ | Аз КНС 54, Контр 2,Маска объекта
KNS__#5401#SLC__#002#MOVE_ | Аз КНС 54, Контр 2, Охрана объекта
KNS__#5401#SLC__#002#OTPLC | Аз КНС 54, Контр 2, Авария контроллера
KNS__#5401#SLC__#002#OXRAN | Аз КНС 54, Контр 2, Состояние Охраны
KNS__#5401#SLC__#002#OXROF | Аз КНС 54, Контр 2, Снять объект с охраны, ТУ
KNS__#5401#SLC__#002#OXRON | Аз КНС 54, Контр 2,Постав. объект на охр., ТУ
KNS__#5401#SLC__#002#RUNON | Аз КНС 54, Контр 2, Запрос данных контр., ТУ
KNS__#5401#SLC__#002#STATE | Аз КНС 54, Контр 2, Состояние контроллера
KNS__#5401#SLC__#002#TMPWL_ | Аз КНС 54, Контр 2, Темп. воды после маслоохл.
KNS__#5401#SLC__#002#TMP__ | Аз КНС 54, Контр 2, Темп. воды вык. линии
KNS__#5401#SLC__#002#TYREZ | Аз КНС 54, Контр 2, Результат команды ТУ
KNS__#5401#SLC__#002#TY___ | Аз КНС 54, Контр 2, Результат команды ТУ
KNS__#5401#SLC__#002#UCONT | Аз КНС 54, Контр 2,Напряжение контроллера
KNS__#5401#SLC__#002#USHU_ | Аз КНС 54, Контр 2,Напряжение ШУ
KNS__#5401#TRSN_#001#APWCN#I3 | Аз КНС 54, ТСН,А эн 30 м
KNS__#5401#TRSN_#001#CONEC | Аз КНС 54, ТСН,Связь с контроллером Альфа
KNS__#5401#TRSN_#001#RPWCN#I3 | Аз КНС 54, ТСН,Р эн 30 м
KNS__#5401#TRSN_#001#SNUM_ | Аз КНС 54, ТСН,Номер счет
KNS__#5401#TRSN_#001#STATE | Аз КНС 54, ТСН,Состояние контроллера